ZPU.271.16. 310.2012 Świętochłowice, 26.04.2012 r.

 **wszyscy uczestnicy postępowania**

 **ubiegający się o udzielenie zamówienia**

 **publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą” Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

**Pytanie 1.**

SIWZ rozdział 10:

„Opis sposobu przygotowania oferty zapisano w pkt.7 konieczność złożenia kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną a w rozdziale 12 „opis sposobu obliczenia ceny oferty”. Zapisano że wykonawca wskaże w formularzu ofertowym dane cenowe przyjęte do kosztorysowania sporządzając szczegółowy kosztorys ofertowy. Proszę o jednoznaczną informację w jakiej formie kosztorysu należy przygotować ofertę?

**Odpowiedź**

Kosztorys należy opracować metodą uproszczoną. W rozdziale 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zatytułowanym „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” wkradł się błąd pisarski.

**Pytanie 2.**

Czy istnieje możliwość zamiany kompaktowego klimatyzatora (skraplacz i parownik umieszczony w jednej obudowie wewnątrz pomieszczenia) typ UNICO INVERTER 12.0 SF firmy Olimpia SPLENDID na ścienny klimatyzator typu Split jednostka wewnętrzna montowana w wydziale komunikacji a jednostka zewnętrzna montowana na elewacji?

**Odpowiedź**

Nie istnieje taka możliwość ze względu na to, że budynek jest pod ochroną konserwatora, który nie dopuszcza montażu jednostek zewnętrznych na elewacji.

**Pytanie 3.**

Proszę o sprecyzowanie uwag do automatyki centrali wentylacyjnej (opis techniczny str. 3). Na czym ma polegać regulacja odzyskiem ciepła?

**Odpowiedź**

Należy zastosować standardową automatykę producenta, spełniającą zapis podany w dokumentacji projektowej.

**Pytanie 4.**

Proszę o wskazanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, gdyż załączone rysunki nie wskazują ich jednoznacznie (nawiązanie do pkt. 6 opisu technicznego str. 7).

**Odpowiedź**

Nie dotyczy – zabudowa układu w jednej strefie p. poż.

**Pytanie 5.**

Producent centrali informuję w swojej karcie katalogowej o ociepleniu i wygłuszeniu akustycznym. Nie ma informacji o tłumiku akustycznym montowanym w centrali. W związku z tym proszę o sprecyzowanie informacji z opisu technicznego str. 4 pkt. 3.1.6. ochrona akustyczna i termiczna.

**Odpowiedź**

Zgodnie z projektem należy przewidzieć tłumiki szumu zabudowane tylko na kanałach wentylacyjnych.

**Pytanie 6.**

pkt 6.1 W opisie technicznym Projektu wykonawczo- budowlanego (branża sanitarna) istnieje informacja dotycząca zastosowania klap p.poż z strefach oddzielenia pożarowego. Zarówno w zestawieniu materiałowych, jak i w przedmiarze robót nie są one ujęte. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności?

**Odpowiedź**

Nie dotyczy – zabudowania układu w jednej strefie p. poż.

**Pytanie 7.**

Pkt. 3.1.4. zgodnie z opisem technicznym należy zastosować izolację otuliną Thermasheet o gr. 4 cm, natomiast w przedmiarze Dz.1.3, poz. 12 i 13 pojawia się izolacja Klimafix – Rockwool gr. 40 mm. Którą z izolacji zastosować w kosztorysie?

**Odpowiedź**

Według opisu w przedmiarze robót.

**Pytanie 8.**

Pkt. 5.2 Proszę o bardziej szczegółowy opis Instalacji AKPiA a w szczególności:

- czy szafa ma być wyposażona w presostaty na filtrach w centrali Mistral P 800?

- czy szafa musi być wyposażona w siłownik przepustnicy powietrza czerpanego – zarówno w przedmiarze, jak i w zestawieniu materiałowym.

- na czym ma polegać sterowanie odzyskiem ciepła?

- na czym ma polegać sterowanie wydajnością nagrzewnicy elektrycznej.

**Odpowiedź**

Należy zastosować standardową automatykę producenta poszerzoną o funkcje podane w opisie technicznym.

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 Alicja Żebro